2025—2027年全辖网点及离行自助银行等消防系统维保项目采购需求

一、服务供应商要求

1.企业必须是在厦门地区注册的具有独立承担民事责任能力的法人。

2.企业须有固定的营业场所。

3.企业须为在福建省消防救援总队“福建省消防技术服务信息平台”备案许可，且服务类别为维护保养检测、消防安全评估的2星级以上消防维保技术服务机构，提供平台查询截图。

4.企业需成立三年以上，经营状况正常且最近一年净利润需为正数。

5.企业自2022年8月1日（合同签订日期为准）以来具有消防维保服务项目的实施案例，符合资格要求有与银行业合作案例的企业优先。

二、服务品类

建行全辖网点及离行自助银行等场所消防系统维保维修服务。

三、服务内容

总体维保服务内容

1、火灾自动报警系统和消防控制室联动系统定期检查和试验；

2、自动喷水灭火系统和消防控制室联动系统的维护、检查；

3、室内、外消防给水系统的检查、维护；

4、消防应急照明和消防疏散指示标志的维护、检查；

5、防排烟系统、防火分区防火卷帘的维护、检查；

6、消防联动控制系统维护、检查；

7、消防应急广播维护、检查。

8、定期检查（每月一次）对项目72家营业网点及45个离行自助银行点巡视、检查；

9、对单项维修金额在500元（含）以下的项目进行维修（含更换配件）

10、需每月向福建消防总队平台发送每个点的消防维保报告

月维护保养内容

（一）火灾自动报警系统

1.报警控制器：核对系统点位；试验自检功能；打印机打印功能；火灾显示盘和火灾图形显示装置的报警、显示功能；

2.火灾探测器：测试火灾报警和故障报警功能；

3.手动报警按钮：测试火灾报警和故障报警功能；

4.火灾声光警报装置：测试声光报警功能；

（二）消防供水设施(若有)

1.消防水池：核对储水量、自动进水阀进水功能；液位检测装置报警功能；

2.消防水箱：核对储水量、自动进水阀进水功能；测试液位检测装置报警功能；

3.消防水泵（消防泵、喷淋泵等所有消防专门用途的泵）及控制柜：主、备泵切换功能；

4.阀门：检查水源阀门、消防水池水箱进水阀门、水泵进出口阀门及水箱出口阀门；消防给水系统管网阀门状态检查；减压装置减压功能检查；

（三）消火栓灭火系统

1.室内消火栓：试验屋顶消火栓出水压力、静压及水质；测试室内消火栓组静压和动压；

2.联动控制功能：压力开关或水流开关等信号直接启泵测试；消火栓按钮启泵功能及信号指示功能；

（四）应急照明系统及疏散指示标志：切断正常供电，测量应急灯具照度、持续工作时间。

（五）防火分隔

防火门：试验非电动防火门的启闭功能及密封性能；测试电动常开防火门，在火灾报警后能自动关闭并反馈信号；

- 气体灭火系统(若有）

1.根据需要对各设备进行一般保养（设备外观检查、清扫、调整、环境维护等）

2.系统的所有组件进行检查，各组件应无碰撞变形及其他机械损伤，表面应无锈蚀、脱漆，保护层应完好，铭牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整；

3.检查驱动控制盘面板上的指示灯应正常，各开关位置应正确，各连线应无松动现象；

4.紧急启/停功能：测试紧急启动/停止按钮的紧急功能。

（七）应急广播系统

1.根据需要对各设备进行一般保养（设备外观检查、清扫、调整、环境维护等）

2.扬声器：测试音量、音质；

3.控制功能：通过报警控制器，检查合用广播系统应急强制切换功能；扬声器播音质量及音量。

（八）防排烟系统

1，测试排烟阀及送风阀的动作性能。

2，测试风机的启动功能。

3，测试排烟防火阀动作性能及联锁停止风机功能。

季度维护保养，除每月维护保养规定内容之外，还应进行下列功能性测试：

（一）火灾自动报警系统：报警控制器试验电源部分主、备电源切换功能，和备用电源充、放电功能；

（二）消防供水设施

稳(增)压泵及气压水罐：测试稳压泵及气压罐稳压能力；检查启泵、停泵压力设定值；主、备泵切换功能；

（三）消火栓灭火系统

联动控制功能：测试最不利点消火栓、消防栓出水压力及流量；

（四）应急照明系统及疏散指示标志：通过报警联动，检查应急灯具自动投入功能；

（五）防火分隔

1.防火门：测试设置在疏散通道上并设有出入口控制系统的防火门，能自动和手动解除出入口控制系统；

(六）干粉灭火系统

1.启动装置、选择阀：测试启动装置、选择阀手动启动功能；

2.联动控制功能：模拟联动喷气试验。

（七）应急广播系统

1.测试分配盘的选层广播功能；

2.测试合用广播系统应急强制切换。

3.联动控制功能：通过报警联动，检查合用广播系统应急强制切换功能；扬声器播音质量及音量。

（八）防排烟系统

1，测试防排烟风机的手动及联动启动功能。

2，测试送风阀及排烟阀的动作性能及风口风速。

3，测试排烟防火阀连锁停风机功能。

年度维护保养，除月度及季度维护保养规定内容之外，还应进行下列功能性测试：

（一）消防供电配电

1.消防配电柜（箱）：试验主、备电切换功能；消防电源主、备电源供电能力测试；

2.自备发电机组：试验发电机自动、手动启动功能；

3.EPS应急电源：试验应急电源充、放电功能；

（二）火灾自动报警系统

1.报警控制器：核对系统点位；试验电源部分主、备电源切换功能，和备用电源充、放电功能；试验自检功能；打印机打印功能；火灾显示盘和火灾图形显示装置的报警、显示功能；

2.火灾探测器：测试火灾报警和故障报警功能；

3.手动报警按钮：测试火灾报警和故障报警功能；

4.火灾声光警报装置：测试声光报警功能；

5.消防联动控制器：消控室联动控制器所有控制设备联动测试；试验电源部分主、备电源切换功能，和备用电源充、放电功能；

（三）消防供水设施

1.消防水池：核对储水量、自动进水阀进水功能；液位检测装置报警功能；

2.消防水箱：核对储水量、自动进水阀进水功能；测试液位检测装置报警功能；

3.稳(增)压泵及气压水罐：测试稳压泵及气压罐稳压能力；检查启泵、停泵压力设定值；主、备泵切换功能；

4.消防水泵（消防泵、喷淋泵等所有消防专门用途的泵）及控制柜：利用测试消防泵供水时的流量和压力；主、备泵切换功能；

5.阀门：检查水源阀门、消防水池水箱进水阀门、水泵进出口阀门及水箱出口阀门；消防给水系统管网阀门状态检查；减压装置减压功能检查；

（四）消火栓灭火系统

1.室内消火栓：试验屋顶消火栓出水压力、静压及水质；测试室内消火栓组静压和动压；

2.室外消火栓：室外消火栓出水及压力测试；

3.联动控制功能：压力开关或水流开关等信号直接启泵测试；消火栓按钮启泵功能及信号指示功能；测试最不利点消火栓、消防栓出水压力及流量；具有火灾探测控制功能的消防炮系统。应模拟自动启动；

（五）应急照明系统及疏散指示标志：切断正常供电，测量应急灯具照度；通过报警联动，检查应急灯具自动投入功能；

（六）防火分隔

防火门：试验非电动防火门的启闭功能及密封性能；测试电动常开防火门，在火灾报警后能自动关闭并反馈信号；测试设置在疏散通道上并设有出入口控制系统的防火门，能自动和手动解除出入口控制系统；

（七）干粉灭火系统维保（若有）

1.紧急启/停功能：测试紧急启动/停止按钮的紧急功能；

2.气体灭火控制器：试验电源部分主、备电源切换功能，和备用电源充、放电功能；自检功能；打印机打印功能；

3.联动控制功能：模拟联动喷气试验（至少选取一个防护区域进行一次模拟自动喷气试验，通过报警联动，检验系统报警、联动功能）；

4.通风换气设备：测试通风换气功能；

（八）灭火器维保、固定消防炮灭火系统维保

按《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008进行日常检查，日常维护。

按《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》GB 50338-2003 进行检查，维护。

（九）服务项目

- 火灾自动报警系统的月检、季检、年检及突发性故障抢修工作并提供故障发生当天24小时专业技术支持；

- 消防联动控制系统的月检、季检、年检及突发性故障抢修工作并提供当天24小时专业技术支持；

- 自动喷水系统的月检、季检、年检及突发性故障抢修工作并提供当天24小时专业技术支持；

- 消火栓系统的月检、季检、年检及突发性故障抢修工作并提供当天24小时专业技术支持；

- 应急广播系统的月检、季检、年检及突发性故障抢修工作并提      供当天24小时专业技术支持；

- 集中控制应急照明系统及疏散指示灯的月检、季检、年检及突  发性故障抢修工作并提供当天24小时专业技术支持；

★维护保养项目涵盖所有消防设施，季度覆盖率100%”

（十） 维保期内服务

1．服务项目

（1）预防性维护

乙方工作人员每月一次到现场对甲方维护设备进行全面测试，确认设备运行状态，检查设备运行记录，排除隐患故障并进行设备维护保养工作。

（2）修复性维护

1、乙方对所维护的发生异常的甲方设备硬件或系统软件提供全天24小时服务电话支持。乙方接到甲方电话通知或传真后，必须在承诺时间内予以响应并及时到达甲方现场，并在承诺时间内排除故障或恢复甲方生产的正常运行。当设备故障需要更换设备或配件时，按优惠价格提供甲方所需配件，乙方承诺所提供的设备和配件符合现场设施配套所用，符合当地消防部门认可并准许销售使用的产品，若因乙方所提供设备或配件的质量或标准问题所导致的一切损失由乙方负责，具体设备和配件报价详见附件

2。如甲方自行采购设备或配件，乙方需免费提供安装指导服务，并配合设备供应商进行设备安装调试工作。对于使用乙方提供配件的，所有配件和安装均需获得甲方的认可，并取得甲方指定人员的签字验收；

故障响应时间：

| 故障程度 | 响应时间（到场时间） | 故障排除时间（工作小时） |
| --- | --- | --- |
| 一般故障 | ≤ 2小时 | ≤3小时 |
| 严重故障 | ≤ 1小时 | ≤2小时 |
| 系统紧急故障 | 立即 | ≤1小时 |

如设备在48小时之内无法修复，应提供代用设备，直到原设备修复完成。

2.	服务文档提供

(1)对属于维护保养合同范围内的建筑消防设施，逐一按照规定维保项目相应的测试方法和要求，如实填写《建筑消防设施维护保养记录》。实测记录的信息应当载明设施所在具体位置、名称及编号、型号、数量等，客观记录建筑消防设施运行的具体数据（值）或设施运行现实状态，并依据实测记录，科学判定，经委托单位随同人员签字确认。

（2）每次的月、季、年度维护保养服务活动完成之日起五个工作日内，按照规定要求编制《建筑消防设施维护保养报告书》一式二份，一份乙方存档，一份送委托单位。

（3）《建筑消防设施维护保养报告书》的编制要求：

1)、建筑消防设施维护保养报告书。

2)、建筑消防设施维修记录单应当载明项目名称、故障内容、故障原因、处理方法、处理结果。

3)、故障内容包括：设施所在的位置及编号、名称、型号、数量。

（十一）、应急处理方案

  - 在月检、季检和年检中发现的问题和故障，我司将及时进行处理和排除，并将处理结果填写在检查表上。

  - 提供24小时应急处理服务。突发性较大故障30分钟内到达故障现场；一般故障报修后，2小时内赶到故障现场，一般故障应立即排除，重大故障应该在24小时内修复。如遇设备故障必须送厂家返修的，在设备返修期间维保单位应提供同等功能备品，先代用保证设备正常运行，并对维修结果做好记录，维修完成后向甲方出具《应急检修报告》。

  - 如因设备损坏而产生的故障，24小时内无法修复，在购置新设备前应有临时应变措施，最大限度保障系统的带故障运行，积极主动做好维修、维护工作。

四、服务团队

开通维保服务专用热线，由公司专职人员接待。维保服务执行7*24*2*10标准（7*24小时故障响应，响应时效按照《应急处理方案》中的要求执行。当需超过2天尚无法修复时，需书面通知甲方工作人员，增加日常管理人员与维保单位工作人员一同作好维修期间的安全防范。同时维保方增加技术力量，尽快修复故障。当消防设施出现严重故障不得不停用时，应立即向甲方报告，共同协商维护恢复措施。

乙方进行维保时必须保证有1名及以上技术人员提供现场服务，现场技术人员应至少有1名具备中级以上《消防设施操作员证》资格上岗证，具备“消防设施检测维修保养或建（构）筑物消防员四级”方向相关工作经验。有需要需增派人员时，需保证至少2名及以上技术人员现场服务(如消防检查，消防联动测试，检查线路故障，消防演练，卷帘门故障等)。

参与维保施工人员必须具有作业人员上岗证书。拆卸、搬迁和安装过程中，不得损坏其它公共设施及个人财产，文明施工，工完场清。维保施工过程中，正确使用各种操作工具，确保维保人员的人身和财产的安全。维保施工过程中，必须设置必要的防护和警示标志。高空施工必需配戴安帽及安全带。因维保施工发生任何安全意外事故与甲方无关，但维保施工中违规造成甲方相关工作人员的人身和财产损害和损失的，将由维保单位承担一切经济和法律责任。

五、服务质量要求

维护期内，维保方必须保证消防系统设施的正常运行。

维护期内，甲方设备正常运行期间，维保方也将定期（按月）派技术员前往甲方设备所在地进行检查，及时排除设备隐含故障。

维护期内，设备出现故障，甲方可随时通知维保方，维保方必须在接到通知后2小时内做出反应，到达现场后24小时内排除故障或采取应急措施。

资料（指维保报告、巡检报告、检查报告）齐全、完整、及时编制、提交，

六、服务数量要求

72个营业网点等场所（含建行研修中心）；45个离行自助银行服务点。

七、款项支付要求

合同每履约六个月且通过验收后，按照实际维保场所的数量、实际维保服务时间及中标单价测算后支付维保款；合同期满，供应商按照合同约定履行了全部责任和义务并通过验收后，按照实际维保场所的数量、实际维保服务时间及中标单价测算后支付剩余的维保款。

八、违约条款

1、违约一次罚款500元；

2、赔偿违约给发包方带来的一切损失。